## FQ
FISICOQUIMICOS |  |  | VALORES DE ORIENTACION ACEITE MINERAL | [9 empty] | VALORES DE ORIENTACION CONMUTADOR |  |  |  |  | VALORES DE ORIENTACION SILICONA |  |  | VALORES DE ORIENTACION MIDEL |  | VALORES DE ORIENTACION VEGETAL
ANALISIS | NORMA |  | MINERAL NUEVO | MINERAL ANTES DE ENERGIZAR |  |  | MINERAL EN SERVICIO |  |  | MINERAL TRATADO | [7 empty] | SILICONA NUEVO | SILICONA NUEVO EN TRAFO | SILICONA USADO | MIDEL NUEVO | MIDEL USADO | VEGETAL NUEVO | VEGETAL ANTES DE ENERGIZAR |  |  | VEGETAL USADO
[13 empty] | CONMUTADOR NUEVO |  | CONMUTADOR EN SERVICIO
|  |  |  | ≤69 KV | >69-<230KV | ≥230-<345KV | ≤69 KV | >69-<230KV | ≥230 | ≤69 KV | >69-<230KV | ≥230 | ≤69 KV | >69 KV | NEUTRAL | ≤69 KV | >69 KV | [5 empty] | - | ≤69 KV | >69-230 KV | ≥230 KV | ≤69 KV | >69-230 KV | ≥230 KV
ACIDEZ | ASTM 974 | máximo | 0.03 - máximo | 0.03 - máximo | 0.03 - máximo | 0.03 - máximo | 0.20 - máximo | 0.15 - máximo | 0.10 - máximo | 0.05 - máximo | 0.05 - máximo | 0.05 - máximo | 0.03 - máximo | 0.03 - máximo | 0.2- máximo | 0.2- máximo | 0.2- máximo | 0.01- máximo | 0.01- máximo | 0.2- máximo | 0.03 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.5 | 0.3 | 0.3
FACT. DE POT. 25°C | ASTM 924 | máximo | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 3
FACT. DE POT. 25°C | IEC60247 | máximo | [18 empty] | - | 0.01
FACT. DE POT.90°C | IEC60247 | máximo | - | 0.015 -máximo | 0.015 -máximo | 0.010 -máximo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | -
FACT. DE POT.100°C | ASTM 924 | máximo | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | -
RIGIDEZ | ASTM 1816 | mínimo | 35 | 45 | 55 | 60 | 40 | 47 | 50 | 45 | 55 | 60 | 45 | 55 | 30 | 35 | 45 | - | - | - | - | - | 35 | 45 | 55 | 60 | 40 | 47 | 50
RIGIDEZ | ASTM 877 | mínimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 35 | 30 | 25 | - | - | 30
RIGIDEZ | IEC 60156 | mínimo | 30 -mínimo | 55 -mínimo | 60 -mínimo | 60 -mínimo | - | - | - | - | - | - | 30 -mínimo | 30 -mínimo | 40 -mínimo | 40 -mínimo | 40 -mínimo |  |  |  | 45 | 30
TENSION | ASTM 971 | mínimo | 40 | 38 | 38 | 38 | 25 | 30 | 32 | 35 | 35 | 35 | - | - | 25 | 25 | 25 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 14
HUMEDAD | ASTM 1533 | máximo | 35 | 20 | 10 | 10 | 35 | 25 | 20 | 35 | 20 | 15 | 20 | 10 | 40 | 30 | 25 | 50 | 50 | 100 | 200 | 400 | 200 | 300 | 150 | 100 | 450 | 350 | 200
COLOR | ASTM1500 | máximo | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | 2 | 2 | 2 | 15 | - | - | - | - | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5
VISUAL | ASTM 1524 | - | Brillante y Claro | Brillante y Claro | Brillante y Claro | Brillante y Claro | - | - | - | Brillante y Claro | Brillante y Claro | Brillante y Claro | - | - | - | - | - | - | Claro y libre de partículas | Claro y libre de partículas | - | - | - | B Y C | B Y C | B Y C | - | - | -
DENSIDAD (max) | ASTM 7777 | máximo | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.964 | - | - | 1 | - | 0.96 | - | - | - | - | - | -
-

## CR
TIPO DE FLUIDO | Tipo de Transformador | Hidrogeno | Oxigeno | Nitrogeno | Metano | Monoxido de Carbono | Dioxido de Carbono | Etileno | Etano | Acetileno
|  | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H4 | C2H6 | C2H2
MINERAL | Distribucion <5MVA | 100 -máximo | - | - | 50 -máximo | 200 -máximo | 5000 -máximo | 50 -máximo | 50 -máximo | 5 -máximo
| Potencia ≥5MVA | 150 | - | - | 130 | 600 | 14000 | 280 | 90 | 20
| DE HORNO | 200 | - | - | 150 | 800 | 6000 | 200 | 150 | **
| DE Corriente | 300 | - | - | 120 | 1100 | 4000 | 40 | 130 | 5
| DE Voltaje | 1000 | - | - | - | - | - | 30 | - | 16
| Instrumento | 300 | - | - | 30 | 300 | 900 | 10 | 50 | 2
| Bushing | 392 | - | - | 216 | 927 | 11578 | 70 | 121 | 5
| Cables | 500 | - | - | 30 | 100 | 500 | 20 | 25 | 10
| Interruptor | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SILICONA |  | 200 | - | - | 100 | 3000 | 30000 | 30 | 30 | 1
MIDEL |  | 64 | - | - | 104 | 1344 | - | 150 | 124 | 13
VEGETAL | ACEITE SOYA - FR3 | 112 | - | - | 20 | 161 | - | 18 | 232 | 1
| ACEITE GIRASOL | 35 | - | - | 25 | 497 | - | 16 | 58 | 0
CONMUTADOR |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## OTROS
OTROS |  |  | VALORES DE ORIENTACION ACEITE MINERAL | VALORES DE ORIENTACION SILICONA |  |  | VALORES DE ORIENTACION VEGETAL
ANALISIS | NORMA |  | VALOR DE ORIENTACION | SILICONA NUEVO | SILICONA NUEVO EN TRAFO | SILICONA USADO | VEGETAL NUEVO | VEGETAL ANTES DE ENERGIZAR |  |  | VEGETAL USADO
[7 empty] | - | ≤69 KV | >69-230 KV | ≥230 KV | ≤69 KV | >69-230 KV | ≥230 KV
PCB | ASTM D4059 | - | Libre de PCB <2 | Libre de PCB <2 | Libre de PCB <2 | Libre de PCB <2 | Libre de PCB <2 | Libre de PCB <2 | Libre de PCB <2 | Libre de PCB <2 | Libre de PCB <2 | Libre de PCB <2 | Libre de PCB <2
AZUFRE | ASTM 1575 | - | No corrosivo | No corrosivo | No corrosivo | No corrosivo | No corrosivo | No corrosivo | No corrosivo | No corrosivo | No corrosivo | No corrosivo | No corrosivo
DBDS | IEC62697 |  | 5 -máximo | 5 -máximo | 5 -máximo | 5 -máximo | 5 -máximo | 5 -máximo | 5 -máximo | 5 -máximo | 5 -máximo | 5 -máximo | 5 -máximo
INHIBIDOR | ASTM 2668 | - | 0.08 - 3.00% | 0.08 - 3.00% | 0.08 - 3.00% | 0.08 - 3.00% | 0.08 - 3.00% | 0.08 - 3.00% | 0.08 - 3.00% | 0.08 - 3.00% | 0.08 - 3.00% | 0.08 - 3.00% | 0.08 - 3.00%
Flash point (°C min.) | ASTM D92 | mínimo | - | 300 | - | -
Fire point (°C min.) | ASTM D92 | mínimo | - | 340 | 340 | 340
Pour point (°C max.) | ASTM D97 | máximo | - | -50 | - | -
Viscosity at 0 °C, cSt | ASTM D455 | máximo | - | 92 | 52.5 | 52.5
Viscosity at 25 °C, cSt | ASTM D2161 | máximo | - | 52.5 | - | -
Viscosity at 40 °C, cSt | ASTM D455 | máximo |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | ≥10% Valor inicial | ≥10% Valor inicial | ≥10% Valor inicial
Viscosity at 100 °C, cSt | ASTM D2161 | máximo | - | 17 | - | -
GRADO DE POLIMERIZACION | ASTM D4243 |  | 1000-1200 (Nuevo)
650-1000 (Bueno)
350-650 (Medianamente envejecido)
< 350 (Envejecido)
PASIVADOR | IEC 60666 |  | <50 ppm (Deficiente)
50-70 ppm (Cuestionable)
>70 ppm (Bueno)